Załącznik Nr 2

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zakres przedsięwziecia

Zadanie „Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice” obejmuje:

- Modernizację dwóch sztuk zagęszczaczy grawitacyjnych,

- Modernizację stacji odwadniania osadów oraz montaż wirówki lub prasy z urządzeniami towarzyszącymi,

- Przebudowę stacji zagęszczania mechanicznego,

- Adaptację istniejącej komory ZKF na zbiornik osadu nadmiernego i zbiornik osadu przefermentowanego,

- Budowę rurociągów osadu przefermentowanego, zagęszczonego i nadmiernego, wody technologicznej,

- Modernizację budynku kotłowni z wymiennikownią oraz montaż agregatów prądotwórczych i kotła wodnego,

- Zabudowę dwóch sztuk biofiltrów,

- Budowę komór fermentacyjnych WKF,

- Modernizację sieci wodociągowej i oświetlenia,

- Przebudowę dróg wokół WKF,

- Budowę sieci biogazu, odsiarczalni, pochodni i modernizację zbiornika biogazu,

- Wyposażenie dyspozytorni i laboratorium w niezbędny sprzęt, tj. układy sterownicze i pomiarowe AKPiA, system monitoringu oczyszczalni, sprzęt technologiczny do laboratorium,

- Modernizację rozdzielnicy 0,4 kW.

Obróbka osadowa

W ramach zadania przewiduje się kompleksową modernizację zagęszczaczy grawitacyjnych 
tj. przeprowadzenie niezbędnej rekonstrukcji oraz wymianę wyposażenia technologicznego. Zagęszczacze będą pracować jako ferementery osadu. Z uwagi na zwiększone docelowe obciążenie hydrauliczne oraz zwiększony ładunek zanieczyszczeń, projekt modernizacji zakłada zabudowę dodatkowej wirówki lub prasy osadów o wydajności 30 m3/h oraz doposażenie oczyszczalni w dodatkowy zagęszczacz osadów nadmiernych o wydajności 100 m3/h. Ponadto przewiduje się modernizację istniejącej jednej komory ZKF na potrzeby zbiornika osadu nadmiernego i zbiornika osadów przefermentowanych wyposażonych w mieszadła zatapialne.

Biofiltry

Zaprojektowano dwa zespoły urządzeń służące do eliminacji na drodze biologicznej uciążliwych zapachów z powietrza odciąganego z obiektów będących źródłem emisji wraz z systemem doprowadzenia powietrza do tychże zespołów. Do obiektów uciążliwych zapachowo zaliczono: zagęszczacze grawitacyjny osadu wstępnego/fermentery, stację zagęszczania osadu nadmiernego, zbiornik buforowy osadu nadmiernego i przefermentowanego, stację odwadniania osadu. Istota biofiltracji polega na tlenowej degradacji substancji uciążliwych zapachowo na złożu pochodzenia naturalnego. Do zaprojektowanych biofiltrów będzie doprowadzane powietrze o objętości 1185 m3 w ciągu jednej godziny, a do drugiej lini o objętości 700 m3/h. dla zapewnienia prawidłowej pracy biofiltrów należy doprowadzić instalację wody technologicznej

Komory fermentacyjne WKF

Projekt przewiduje budowę 2 nowych komór fermentacyjnych o pojemności 5 500m3 każda wraz 
z budynkiem zasuw i szybem komunikacyjnym, kanałem technologicznym z komorami połączeniową i spustową oraz instalacją doprowadzania i odprowadzania osadu cyrkulowanego pomiędzy WKF a budynkiem kotłowni i agregatów prądotwórczych. Obiekt zostanie wyposażony w mieszadło rewersyjne szybkoobrotowe o mocy 16 kW. Zakłada się, iż czas zatrzymania osadu będzie wynosił 21 d, a temperatura fermentacji będzie się wahała w granicach 35 do 37oC.

Do WKF będzie wg obliczeń trafiało ponad 23 tys. kg osadu na dobę. Natomiast produkcja osadu przefermentowanego będzie wynosiła około 10 tys. kg/d o uwodnieniu 97%.

Kotłownia z wymiennikownią ciepła

Modernizacja obiektu „Kotłowni i agregatów prądotwórczych” będzie polegała na wymiannie wyposażenia technologicznego tj. montaż 3 wymienników ciepła, pomp do recyrkulacji osadu oraz całego oprzyrządowania i osprzętu. Planowana jest zabudowa kotła gazowo-olejowego 895 kW 
z palnikiem. Ponadto obiekt zostanie zmodernizowany w części budowlanej oraz w zakresie niezbędnych instalacji wewnętrznych. W zmodernizowanej technologii oczyszczania ścieków przewidywane jest wykorzystanie biogazu do skojarzonej produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej. Przy docelowej produkcji biogazu możliwe będzie zasilenie dwóch bloków elektroenergetycznych o mocy elektrycznej 2 x 345 kW = 690 kW i mocy cieplnej ok. 531 kW każdy.

Sieć biogazu, zbiornik, odsiarczalnia, pochodnia

Biogaz wyprodukowany w zamkniętych komorach fermentacyjnych zbierany będzie do wspólnego rurociągu, a następnie po odwodnieniu w odwadniaczu trafi do odsiarczalni. Przewiduje się budowę nowej odsiarczalni z technologią wykorzystania rudy darniowej.

Automatyczna pochodnia gazowa stanowić będzie wyposażenie zabezpieczające instalację komory fermentacyjnej w przypadku pełnego zbiornika gazu lub nieczynnego odbiornika, dla zapewnienia bezpiecznego odprowadzania wytwarzającego się biogazu. Pochodnia jest projektowana na maksymalnie możliwy dopływ godzinowy gazu, powiększony o współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 1,2. Daje to ok. 350 m3 biogazu/h. Pochodnia wykonana będzie ze stali kwasoodpornej i wyposażona w automatyczną zapalarkę oraz kontrolę płomienia.

Po odwodnieniu i odsiarczeniu biogaz wprowadzany będzie do zbiornika magazynowego o pojemności 2 000 m3. Przewiduje się kompleksową modernizację zbiornika tj. przeprowadzenie niezbędnej rekonstrukcji oraz wymianę systemu grzewczego i elementów mechanicznych.

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) dla gospodarki osadowej

Oczyszczalnia zostanie wyposażona w szereg mierników, sygnałów sterujących w celu właściwej kontroli pracy i regulacji procesami technologicznymi. Zaprojektowano układy pomiarowe dla poszczególnych urządzeń i węzłów technologicznych oczyszczalni wraz z wyposażeniem w szafy sterownicze i szafy ochrony przepięciowej. Ponadto zostanie przygotowana w dyspozytorni wizualizacja poszczególnych napędów odpowiedzialnych za pracę urządzeń. W ramach systemu będzie położonych kilka tysięcy metrów okablowania. W ramach zadania zostanie zmodernizowana rozdzielnica 0,4 kV i zabezpieczenia dla pól 20 kV zasilających istniejącą rozdzielnicę główną.

Dyspozytornia z laboratorium

Pomieszczenia istniejącego budynku administracyjnego zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt i przystosowane na potrzeby dyspozytorni oraz laboratorium. Z pomieszczeń dyspozytorni będzie prowadzona koordynacja pracy oczyszczalni. Do budynku doprowadzone będą wszystkie kable sterujące. Dyspozytornia zostanie wyposażona w stację operatorską oraz tablicę synoptyczną.

Zagospodarowanie osadów

Już dzisiaj osady są gospodarczo wykorzystywane do rekultywacji terenów przez firmy legitymujące się odpowiednimi decyzjami. Zgodnie z projektem po modernizacji osady będą wykazywały jeszcze lepsze właściwości (będą lepiej przefermentowane i odwodnione), w związku z czym należy oczekiwać jeszcze większego zainteresowania ich odbiorem i zagospodarowaniem.